食品中心实验室通风项目技术要求

706房间：需要改造现有4个通风口以符合仪器安装位置，另新增2个通风口。

713房间：需要改造现有5个通风口以符合仪器安装位置，另新增3个通风口。

715房间：新增2个通风口。

工程内容：1、706房间原有4个通风口，现需将原吊顶拆除，原内部管道拆除，按图纸要求改为6套排风万向罩，并加装CAV排风控制器。吊顶还原，按设计图要求达到交钥匙使用状态。
          2、713房间原有5个排风万向罩，现需将原吊顶拆除，原内部管道拆除，按图纸要求改为8套排风万向罩，并加装CAV排风控制器。吊顶还原，按设计图要求达到交钥匙使用状态。

       3、715房间原有3个排风万向罩，现需将原吊顶拆除，原内部管道拆除，按图纸要求改为4套排风万向罩，并加装CAV排风控制器。吊顶还原，按设计图要求达到交钥匙使用状态。
实验室通风系统品质要求:

1、CAV终端量变频通风控制系统（器）、配合使用的相关部件（快速执行器、防腐风阀等）应采用进口知名品牌（TSI、PHOENIX、TEL）或者经国家权威部门颁发自主知识产权证书的国内优质品牌（有相关证书）。

2、实验室通风系统安装要求：

2.1、安装资质：具有机电设备安装相关施工资质贰级以上（含贰级）企业；项目管理人员具有机电设备类国家贰级注册建造师资质。

2.2、安装方法基本要求：

施工过程中，考虑到与消防要求的配合，采用的材料与选型应合符相关技术要求。考察到工程进行时，与电气、给排水的配合。从结构、层高、柱位、横梁的可能存在的阻碍出发，尽量做到最合理设计。

3、验收检测要求：

严格执行国家的法规及相关的条例。

所有进场材料必须具有相关的资质与合格证明；

管道采用漏光法和负压两种方式检测是否漏风；

噪声污染符合国家实验室检测标准，室内执行标准58分贝；

万向罩面风速执行实验室标准0.3m/s±0.1 m/s。

[image: image1.png]x

o= == al
=SS :

Al e

oo

LT o6
i =

T

Wt

o

e

@

®
g

®

A1

i <1 )
B = f T
I @ P e
> =5 '7‘ b

.
=
B

=]

[





[image: image2.png]7065 8] i P B





[image: image3.png]7L ERE P EE





[image: image4.png]715 FEiEE P EE

SREESSRANERS





