E3 楼负一层实验室改造说明

E3楼负一层现为停车场，需改造为实验室，具体改造项目如下：

- 建筑装修

实验室区域地面及顶部原则上不做改动，隔墙为加气块砌筑至顶部，内外涂白。具体区域分布见图纸。

- 电力改造

实验室所用电由隔壁配电房引出，选用合适电缆，并经由桥架至用电区域。整体用电负荷约为30KW。

实验室动力电由单独配电箱控制，各房间侧墙上安装插座箱，配电箱及插座箱均挂墙明装，底部距地面1.3米。

照明及插座电路穿金属/塑料导管明敷，照明开关距地面1.3米。

照明灯具采用管吊安装，距地面3-4米。

- 给排水改造

实验室整体用水量较小，给水由一层实验室给水管向下连接水管至负一层。各房间预留给水点。实验室排水采用排水沟排至现有集水井。排水沟分室外和室内两部分，室外排水沟地面下开凿，室内排水沟为地上砌筑。

其中室内排水沟南侧深10公分，北侧深20公分。

- 空调

计划安装多联机空调（一拖三，5匹）一套。

- 部分主要材料

| 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥、砖、砂等 |  | 据实 |  |
| 涂料等 |  | 据实 |  |
| 配电箱 |  | 1 |  |
| 插座箱 |  | 据实 |  |
| T8单管荧光灯 |  | 据实 |  |
| 双联翘班开关 |  | 据实 |  |
| 照明线路 | BV 2.5mm2 | 据实 |  |
| 插座线路 | BV 6mm2 | 据实 |  |
| 主线电缆 | YJV 3x16+2x10 | 据实 |  |
| 电线导管 | 金属/PVC | 据实 |  |
| 主空开 | 80A | 1 |  |
| 给水管 | DN25镀锌钢管 | 据实 |  |
| 排水管 | DN40 PVC管 | 据实 |  |
| 排水沟篦子 |  | 据实 |  |