
变压器雷电冲击试验装置技术参数
设备说明

试验装置用于检测系统标称电压35kV及以下电力变压器产品的雷电冲击试验性能。
设备符合的标准

GB/T 1094.3-2017 《电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》

GB/T 1094.4-2005 《电力变压器 第4部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》

技术参数
详见表1、表2。
表1  技术指标要求
	序号
	参数指标
	备注

	1
	雷电全波冲击LI峰值：不低于200kV
	雷电全波

	2
	标准雷电冲击全波：
波前时间：1.2μs±30%/波后半峰值时间：50μs±20%
	雷电全波

	3
	试验电压值的偏差为±3%
	雷电全波

	4
	雷电截波冲击LIC峰值：不低于220kV
	雷电截波

	5
	雷电冲击截波的截断时间：2μs～6μs
	雷电截波

	6
	扫描时间：

对于全波，扫描时间应不小于100μs；

对于截波，扫描时间在10μs～25μs之间
	——


表2 标准中的参数要求

[image: image1.png]GB/T 1094.3—2017

£2 GANRRBEKTE REHTFR
G
RYEGHBE | RERFHQEU. | TaLUME LD ﬂi:;:lc) ﬂr:?& ”ﬁiﬁﬁ::
rERE o1 3-8 () i i A D (AV)H(LTAC)
HHRE
= <11 — = — 5
3 3.6 10 15 18
6 7.2 60 65 25
10 RS 75 85 35
15 18 105 115 5
125 140 55
[ o 220 C





其他要求

要求试验装置：

1、具有试验参数及试验波形的记录、显示、导出、打印等功能；
2、具有自动换极性调压功能；
3、配套附件齐全，应包含如下配置：

（1）试验连接线

（2）接地线

（3）放电棒：1根
（4）“高压危险”警示挂牌：3个
（5）立式可移动试验警示灯：2个
4、装置可移动，便于试验区域布置；

5、装置资料齐全，包含设备操作说明书、合格证、计量证书等。

售后服务与质保

1、质保期：整机质保3年，在质保期内，所有服务及配件全部免费。

2、培训：设备安装调试时，为买方免费提供现场培训，包括设备工作原理、操作应用和维护保养知识，保证用户掌握基本的操作技能。

3、维修服务：在设备整个使用期内，厂方应提供设备有偿维修服务，确保设备正常使用；设备如停产应至少保证零配件的10年供应。设备报修或买方有技术支持要求时，应在2小时内作出响应，必要时在48小时内派遣专业工程师到达现场维修或提供技术支持。


